# Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.3.018-79
"Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 5 сентября 1979 г. N 3341)

# Occupational safety standards system. Ventilation systems. Aerodinamical tests methods

Дата введения 1 января 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на аэродинамические испытания вентиляционных систем зданий и сооружений.

Стандарт устанавливает методы измерений и обработки результатов при проведении испытаний вентиляционных систем и их элементов для определения расходов воздуха и потерь давления.

# 1. Метод выбора точек измерений

1.1. Для измерения давлений и скоростей движения воздуха в воздуховодах (каналах) должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстояниях не менее шести гидравлических диаметров D_h, м за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и т. п.) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним.

При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины допускается располагать мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 3 : 1 в направлении движения воздуха.

Примечание. Гидравлический диаметр определяется по формуле

4F

D = ──,

h  П

где F, м2 и П, м, соответственно, площадь и периметр сечения.

1.2. Допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте внезапного расширения или сужения потока. При этом размер мерного сечения принимают соответствующим наименьшему сечению канала.

1.3. Координаты точек измерений давлений и скоростей, а также количество точек определяются формой и размерами мерного сечения по черт. 1 и 2. Максимальное отклонение координат точек измерений от указанных на чертежах не должно превышать +- 10%. Количество измерений в каждой точке должно быть не менее трех.

1.4. При использовании анемометров время измерения в каждой точке должно быть не менее 10 с.

"Черт. 1. Координаты точек измерения давлений и скоростей в воздуховодах цилиндрического сечения"

"Черт. 2. Координаты точек измерения давлений и скоростей в воздуховодах прямоугольного сечения"

# 2. Аппаратура

2.1. Для аэродинамических испытаний вентиляционных систем должна применяться следующая аппаратура:

а) комбинированный приемник давления - для измерения динамических давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с и статических давлений в установившихся потоках (черт. 3);

б) приемник полного давления - для измерения полных давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с (черт. 4);

в) дифференциальные манометры класса точности от 0,5 до 1,0 по ГОСТ 18140-84 и тягомеры по ГОСТ 2405-88 - для регистрации перепадов давлений;

г) анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры - для измерения скоростей воздуха менее 5 м/с;

д) барометры класса точности не ниже 1,0 - для измерения давления в окружающей среде;

е) ртутные термометры класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 13646-68 и термопары - для измерения температуры воздуха;

ж) психрометры класса точности не ниже 1,0 по ТУ 25.1607.054-85 и психрометрические термометры по ГОСТ 112-78 - для измерения влажности воздуха.

Примечание. При измерениях скоростей воздуха, превышающих 5 м/с, в потоках, где затруднено применение приемников давления, допускается использовать анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры.

2.2. Конструкции приборов, применяемых для измерения скоростей и давлений запыленных потоков, должны позволять их очистку от пыли в процессе эксплуатации.

2.3. Для проведения аэродинамических испытаний в пожаровзрывоопасных производствах должны применяться приборы, соответствующие категории и группе производственных помещений.

"Черт. 3. Основные размеры приемной части комбинированного приемника давления"

"Черт. 4. Основные размеры приемной части приемника полного давления"

# 3. Подготовка к испытаниям

3.1. Перед испытаниями должна быть составлена программа испытаний с указанием цели, режимов работы оборудования и условий проведения испытаний.

3.2. Вентиляционные системы и их элементы должны быть проверены и обнаруженные дефекты устранены.

3.3. Показывающие приборы (дифференциальные манометры, психрометры, барометры и др.), а также коммуникации к ним следует располагать таким образом, чтобы исключить воздействие на них потоков воздуха, вибраций, конвективного и лучистого тепла, влияющих на показания приборов.

3.4. Подготовку приборов к испытаниям необходимо проводить в соответствии с паспортами приборов и действующими инструкциями по их эксплуатации.

# 4. Проведение испытаний

4.1. Испытания следует проводить не ранее чем через 15 мин после пуска вентиляционного агрегата

4.2. При испытаниях, в зависимости от программы, измеряют:

барометрическое давление окружающей воздушной среды В_а, кПа (кгс/см2);

температуру перемещаемого воздуха по сухому и влажному термометру, соответственно, t и f_фи, °С;

температуру воздуха в рабочей зоне помещения t_а, °C;

динамическое давление потока воздуха в точке мерного сечения р_di, кПа (кгс/м2);

статическое давление воздуха в точке мерного сечения p_si, кПа (кгс/м2);

полное давление воздуха в точке мерного сечения р_i, кПа (кгс/м2);

время перемещения анемометра по площади мерного сечения тау, с;

число делений счетного механизма оборотов механического анемометра за время тау обвода сечения n.

Примечания:

1. Измерения статического или полного давлений производят при определении давления, развиваемого вентилятором, и потерь давления в вентиляционной сети или на ее участке.

2. Значения полного (р, кПа, кгс/м2) и статического (p_s, кПа, кгс/м2) давлений представляют собой соответствующие перепады полных и статических давлений потока с барометрическим давлением окружающей среды. Перепад считается положительным, если соответствующее значение превышает давление окружающей среды, в противном случае р и p_s - отрицательны.

4.3. При измерении давлений и скоростей потока в воздуховодах и расположении мерного сечения на прямолинейном участке длиной не менее 8D_h допускается проводить измерения статического давления потока воздуха и в отдельных точках сечения - полного давления комбинированным приемником давления.

4.4. Зазоры между измерительными приборами и отверстиями, через которые они вводятся в закрытые каналы, должны быть уплотнены во время испытаний, а отверстия закрыты после проведения испытаний.

# 5. Обработка результатов измерений

5.1. На основе величин, измеренных в соответствии с программой, определяют:

относительную влажность перемещаемого воздуха фи, %;

плотность перемещаемого воздуха ро, кг/м3 (кгс х с2/м3);

скорости движения воздуха v, м/с;

расход воздуха L, м3/с;

потери полного давления в вентиляционной сети или в отдельных ее элементах Дельта р, кПа (кгс/м2);

коэффициент потерь давления вентиляционной сети или ее элемента дзета.

5.2. Относительную влажность перемещаемого воздуха определяют по показаниям сухого и влажного термометров в соответствии с паспортом прибора.

5.3. Плотность перемещаемого воздуха определяют по формуле

В = р'

а

ро = ──────────────,

RK   (t + 273)

фи

где р' - статическое    или   полное    давление    потока,   измеренное

комбинированным  приемником  давления  или  приемником  полного

давления в одной из точек мерного сечения;

К  - коэффициент, зависящий от температуры и влажности перемещаемого

фи  воздуха.

Значение К_фи определяется по табл. 1.

# Зависимость коэффициента К_ фи от температуры и влажности перемещаемого воздуха

Таблица 1

───────┬────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────────

t, °С │     10     │     20      │     30     │     40     │      50

───────┼─────┬──────┼──────┬──────┼─────┬──────┼──────┬─────┼──────┬────────

фи, % │ 50  │ 100  │  50  │ 100  │ 50  │ 100  │  50  │ 100 │  50  │  100

───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────────

К_ фи │0,998│1,003 │1,000 │1,005 │1,004│1,012 │1,010 │1,025│1,020 │ 1,040

│     │      │      │      │     │      │      │     │      │

5.4. Динамическое давление p_d, кПа (кгс/м2) средней скорости движения воздуха определяют по измеренным в z точках (черт. 1 или 2) комбинированным приемником давления величинам динамических давлений p_di по формуле

2

z    0,5

Сумма р

i=1   дi

р = (──────────) .

d       z

5.5. Скорость движения воздуха v_i м/с в точке мерного сечения по измерениям динамического давления p_di определяют согласно формуле

2      0,5

v = (── p  )   .

i   ро  di

5.6. Среднюю скорость движения воздуха v_m, м/с, в мерном сечении по измерениям динамического давления в z точках (по черт. 1 или 2) определяют по формуле

2     0,5

v = (── p )   .

m   ро  d

5.7. При измерениях анемометрами скорость движения воздуха в отдельных точках мерного сечения определяют по показаниям прибора n и графику индивидуальной тарировки прибора v (n); при этом среднюю скорость движения воздуха v_m определяют по формуле

z

Сумма v

i=1   i

v = ────────.

m     z

5.8. Объемный расход L, м3/с, воздуха определяют по формуле

L = F + v .

m

5.9. Статическое давление p_s потока в мерном сечении определяют по следующим формулам

z

Сумма (p - p  )

i=1    i   di

а) p  = ─────────────── при измерениях полных и динамических давлений;

s          z

z

Сумма (p  )

i=1    si

б) p = ─────────── при измерениях статических давлений;

s       z

2

v

z            i

Сумма (p - ро ──)

i=1    i     2

в) p = ───────────────── при измерениях скоростей потока и полных

s      z             давлений.

5.10. Полное давление р потока в мерном сечении рассчитывают по формулам

z                 z

Сумма p           Сумма (p  + p  )

i=1   i           i=1    si   di

p = ──────── или  p = ────────────────.

z                     z

5.11. Потери полного давления элемента сети определяют по формуле

Дельта р = р - р ,

1   2

где р и р - полные давления, определенные по п. 5.10, в мерных сечениях

1   2  1 и 2, расположенных, соответственно, на входе в  элемент и

на выходе из него.

5.12. Потери полного давления элемента сети, расположенного на входе в сеть, определяют по формуле

Дельта p = p .

2

5.13. Потери полного давления элемента сети, расположенного на выходе из сети, определяют по формуле

Дельта p = p .

1

5.14. Коэффициент потерь давления элементов сети определяют по формуле

Дельта p

дзета = ────────,

p

d

где p - динамическое давление (по п. 5.4) в мерном  сечении, выбранном  в

d  качестве характерного.

5.15. Динамическое давление р_dv, кПа (кгс/м2), вентилятора определяют по формуле

2

ро  L

ро  = ── (──) ,

dv  2   F

v

где F - площадь выходного отверстия вентилятора.

v

5.16. Статическое давление p_sv, кПа (кгс/м2), вентилятора определяют по формуле

p  = p  - p  - p  ,

sv   s2   s1   d1

где p  и р  - соответственно статические давления в  мерных сечениях 1 и

s1   s2  2 перед и за вентилятором, определенные по п. 5.9;

p       - динамическое  давление  в  мерном  сечении 1,  на  входе в

d1       вентилятор, определенное по п. 5.4.

5.17. Полное давление вентилятора р_v, кПа (кгс/м2), равно суммарным потерям Дельта p_Сигма сети и определяется по формуле

p = p - p

v   2   1

Примечание. Безразмерные параметры, характеризующие аэродинамические свойства собственно вентилятора (его коэффициенты полного пси_v, статического пси_s и динамического фи_dv давлений, а также коэффициент расхода воздуха фи_v), определяют, если это предусмотрено программой испытаний, по формулам, приведенным в ГОСТ 10921-90.

5.18. В случаях, предусмотренных программой испытаний, производят расчет предельной погрешности определения расхода воздуха по результатам измерений. Порядок расчета при измерениях пневмометрическим насадком в сочетании с дифференциальным манометром дан в приложении.

# 6. Требования безопасности

6.1 При проведении аэродинамических испытаний вентиляционных систем должны соблюдаться требования безопасности согласно ГОСТ 12.4.021-75.

6.2. Проведение аэродинамических испытаний не должно ухудшать проветривание и приводить к скоплению взрывоопасной концентрации газов.

Приложение

Рекомендуемое

# Расчет погрешностей измерения расхода воздуха комбинированным приемником давления в сочетании с дифференциальным манометром

Из уравнений пп. 4.3 - 4.8 следует:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "пп. 5.3 - 5.8"

z        0,5

Сумма (p  )

2  0,5  i=1    di

L = F(──)    ──────────────.

ро           z

При этом предельная относительная погрешность определения расхода воздуха в процентах выражается следующей формулой:

дельта = (2сигма + дельта  ),

L         L        фи

где сигма   - среднеквадратичная       относительная        погрешность,

L    обусловленная неточностью измерений в процессе  испытаний;

дельта  - предельная относительная погрешность  определения  расхода

фи  воздуха,   связанная   с  неравномерностью   распределения

скоростей  в  мерном  сечении; величины дельта_фи  даны  в

табл. 1 настоящего приложения.

Величина сигма_L представляется в виде:

2  1      2  1      2  1      2 0,5

сигма = (4 сигма + ─ сигма + ─ сигма + ─ сигма )   ,

L          D  4      В  4      t  4      р

где сигма                 - среднеквадратичная  погрешность  определения

D                  размеров  мерного   сечения,  зависящая   от

гидравлического  диаметра  воздуховода;  при

100 мм <= D_h <= 300 мм  величина  сигма_D =

+-3%, при D_h > 300 мм сигма_D = +-2%;

сигма , сигма , сигма - среднеквадратичные   погрешности  измерений,

p       B       t  динамического    давления    Р_d     потока,

барометрического давления В_a, температуры t

потока, величины сигма_p,  сигма_B,  сигма_t

даны в табл. 2 настоящего приложения.

Пользуясь табл. 1 и 2 и приведенными формулами, вычисляют предельную погрешность определения расхода воздуха.

Таблица 1

# Предельная относительная погрешность дельта_ фи, вызванная неравномерностью распределения скоростей в мерном сечении

─────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────

Форма  │Число точек│  дельта, %, при расстоянии от места возмущения

мерного │ измерений │    потока до мерного сечения в гидравлических

сечения │           │                  диаметрах D_h

│           ├──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────

│           │    1     │    2    │    3     │    5    │  > 5

─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────

Круг  │     4     │    20    │   16    │    12    │    6    │   3

│           │          │         │          │         │

│     8     │    16    │   12    │    10    │    5    │   2

│           │          │         │          │         │

│    12     │    12    │    8    │    6     │    3    │   2

─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────

Прямоу- │     4     │    24    │   20    │    15    │    8    │   4

гольник │    16     │    12    │    8    │    6     │    3    │   2

│           │          │         │          │         │

Таблица 2

# Среднеквадратичные погрешности сигма_p, сигма_B, сигма_t, показаний приборов

────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────

Показание прибора в  │  сигма_p, сигма_B, сигма_t, %, для приборов

долях длины шкалы   │                класса точности

├───────────────────────┬────────────────────────

│          10           │          0,5

────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────

1,00          │        +- 0,5         │        +- 0,25

│                       │

0,75          │        +- 0,7         │        +- 0,24

│                       │

0,50          │        +- 1,0         │        +- 0,5

│                       │

0,25          │        +- 2,0         │        +- 1,0

│                       │

0,10          │        +- 5,0         │        +- 2,5

│                       │

0,05          │        +- 10,0        │        +- 5,0

│                       │

Пример. Мерное сечение расположено на расстоянии 3-х диаметров за коленом воздуховода диаметром 300 мм (т.е. сигма_D = +- 3%). Измерения производят комбинированным приемником давления в 8-ми точках мерного сечения (т.е. по табл. 1 дельта_ фи = + 10%). Класс точности приборов (дифманометр, барометр, термометр) - 1,0. Отсчеты по всем приборам производятся, примерно, в середине шкалы, т.е. по табл. 2, сигма_p = сигма_B = сигма_t = +- 1,0%, Предельная относительная погрешность измерения расхода воздуха составит:

2  1       1       1     0,5

дельта = 2(4 x 3 + ─ x 1 + ─ x 1 + ─ x 1)   + 10 = +-12 + 10 = + 22%, - 2%

L            4       4       4